Техническое задание:

Лот №1 Работы инженерные по проектированию

| На проектирование рабочего проекта: «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 16 «Б».» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Наименование проекта и местонахождение | Эскизный, Рабочий проект на строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 16 «Б». |
| 2 | Основание для проектирования | На основании протокола Инвестиционного комитета АО «КазТрансГаз» № 18 от 26 декабря 2013 года. |
| 3 | Цель проекта | Данные проектные работы направлены на разработку эскизного и рабочего проектов (чертежи, пояснительные записки, спецификации закупаемых изделий и др.), а также других дополнительных работ, необходимых для прохождения необходимых экспертиз, получения разрешения на строительство и эксплуатацию АГНКС по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 16 «Б». Проектные работы производятся на основе исходных документов, предоставляемых частично со стороны Заказчика и получаемых самостоятельно Проектировщиком, а также имеющейся технической документацией. |
| 4 | Вид строительства | Новое |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное (РП) |
| 6 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 7 | Уровень ответственности | Повышенный уровень ответственности в соответствии с п 1.2.5 «Приложения А» РДС РК 1.02-04-2013 |
| 8 | Исходные данные для проектирования | - документы, включаемые в землеустроительный проект, акт отвода земельных участков, а также - постановление об отводе земель акимата -архитектурно-планировочное задание; -технические условия на инженерное обеспечение; -технические условия на пересечение с коммуникациями (автодороги, BЛ, кабели и др.) при необходимости; -материалы инженерных изысканий (топография) с предоставлением отчетов в объемах и масштабе, необходимом для разработки ПСД (масштаб топосьемки по площадкам АГНКС M1:500, по подводящим инженерным сетям M1:500 -материалы технологического оборудования. (компрессорная установка, установка осушки газа, установка хранения сжатого газа, заправочная колонка для АГНКС) с техническими характеристиками Нижеуказанные материалы могут быть рассмотрены или приняты к сведению, но решение касательно целесообразности применения Проектировщик решает сам, а затем использует. График ввода в эксплуатацию АГНКС. Техническую спецификацию на закуп оборудования АГНКС. Дополнительные данные для оборудования АГНКС. Основные материалы по проектированию АГНКС (P&ID и т.п.). Материалы, затребованные Проектировщиком для исполнения работ, материалы которые может предоставить Заказчик. |
| 9 | Общие положения к проекту | Основное проектирование. Рассмотрение технического материала Заказчика. Обзор законов РК и международных стандартов, касательно строительства станций АГНКС. Утверждение плана разработки Эскизного и Рабочего проекта. Составление окончательного варианта плана размещения оборудования на площадке. Составление чертежей и спецификаций на материалы и оборудование по другим технологическим решениям (кроме технологического оборудования комплекта АГНКС). Составление полного списка состава проектных работ. Составление проектно-сметной документации на строительство (проектная документация на строительство, проверка, рассмотрение и согласования, промежуточные чертежи и т.д.). Составление пояснительной записки по проекту и соответствующие процедуры. Расчет объема строительных работ и составление сметной документации на строительство. Подготовка комплектов проектной документации для получения согласований и разрешений. Получение всех разрешений и согласований для составления ПСД на строительство АГНКС. |
| 10 | Состав проекта | Состав проекта выполнить согласно СНиП РК 1.02-01-2007. Рабочее проектирование (земляные работы, фундаменты, строительство, технологическое оборудование, технологические трубопроводы, электроснабжение, пожаротушение, пожарная сигнализация, охраны объекта- «тревожная кнопка», видеонаблюдение, громкоговорящая связь и т.д.). Составление технических спецификаций по материалам и оборудованию. Составление сметной документации. Согласование и утверждение проектных решений с Заказчиком, включая решения и материалы по рекламному оформлению, отделочные материалы. Разработка технологического раздела проекта с адаптацией технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами РК (включая корректировку технического перевода на русский язык). |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Здание операторской, 1 этажное, площадью ориентировочно до 80 м2. Навес над газораздаточными колонками с ориентировочными размерами 30х12х4,5 м(Н). Компрессорная установка. Установка осушки газа. Установка хранения сжатого газа (аккумуляторный блок), (1 комплект). 2-х рукавные заправочные колонки для АГНКС. Прочее сопутствующее оборудование. Навес над технологическим оборудованием АГНКС в производственной зоне с ориентировочными размерами 22х8,7х6 м(Н) (при необходимости). Прочие вспомогательные сооружения, включая комплектную трансформаторную подстанцию. Проект подводящего (надземного и подземного) газопровода. Проект внеплощадочного 10 кВ и внутриплощадочного электрических сетей. |
| 12 | Основные требования к проекту | Рабочая документация – Процесс. Составление документации технологического раздела по перечню трубопроводов и кабельных линий. Составление списка данных по необходимому вспомогательному оборудованию для основного технологического оборудования. Составление списка данных по контрольному оборудованию. Рассмотрение и адаптация инженерно-технологических схем оборудования АГНКС, предоставляемых Заказчиком. Рабочая документация – Оборудование и инженерные сети Учесть дополнительное оборудование для приобретения: - Воздушно-компрессорной установки для основного технологического оборудования. - Газового расходомера- счетчика на входе (тип счетчика согласовать с заказчиком и «КазТранГаз Аймак», т.е., с поставщиком газа). - Оборудования кондиционирования воздуха в помещениях операторской. - Отопительной системы здания. - Линий газопроводов, соединений и переходов (включая трубы, клапаны, фитинги, патрубки и др.) согласно спецификаций проекта. Схемы по установке оборудования АГНКС. - Схемы установки: Компрессорного оборудования АГНКС. - Блока осушки газа- 1 комплект. - Блока входных кранов. - Установки хранения (аккумуляторный блок) АГНКС (1 комплект). - Диспенсеров (газораздаточных колонок) АГНКС. Разработка чертежей установок противопожарного оборудования. Генеральный план и детальный план проектирования. Схема расположения трубопроводов и трубной обвязки. Аксонометрические схемы трубных обвязок. Схемы опор трубопроводов. Пояснительная записка, Процедуры. - Техническая спецификация трубопроводов. - Спецификации по материалам труб, фитингов, и др. - Установка трубопроводов высокого и низкого давления. - Сварочные работы (спецификация сварочных работ). - Контроль сварочных работ. - Испытания трубопроводов. Рабочая документация – Электроснабжение. Схемы: - Подключение к электросетям высокого напряжения (10 кВ или 6кВ) - Схема подключения к трансформаторной подстанции. - Однолинейная схема КТПН. - Схема электрических соединений. - Классификация взрывоопасных участков. - Схема подключения вспомогательного электрооборудования. - Заземление и молниезащита. - Схема освещения. - Спецификация электрических кабелей. - Схема соединения электрических кабелей. - Детальные схемы установки оборудования. - Схема электрохимзащиты сетей. Спецификация и технические нормы - Спецификация по трансформаторной подстанции на 10 кВ или 6кВ. - Спецификация распределения высокой и низкой мощности. - Спецификация ИБП. - Спецификация по осветительным приборам. - Спецификация контрольно-измерительных приборов. - Спецификация кабелей и проводов. - Технические нормы по строительству электролиний. Расчеты - Расчеты автоматов (рубильников) тока на автоматическое отключение при коротком замыкании. - Расчеты мощности на трансформаторную подстанцию. - Расчеты мощности ИБП. - Расчеты по определению сечению жил кабельно-проводниковой продукции(линий). - Расчеты по заземлению и молниезащиты. - Расчеты по освещенности. Рабочая документация – измерительные приборы Схемы - Чертежи измерительного оборудования. - Чертежи расположения мебели и оборудования в операторской. - Схема по основным кабелям оборудования и разветвительной коробке. - Схема по силовым кабелям. - Схема по управляющим кабелям (вторичные цепи). - Схема установки детекторов газа и подключение. - Схема по расположению воздушных труб. - Детальная схема установке и монтажу. - Схема кабельного соединения. - Выполнить громкоговорящую связь, системы видеонаблюдения и охраны объекта. Спецификация и пояснительные записки Список оборудования. Спецификация кабелей. Пояснительная записка по монтажу измерительных приборов. Пояснительная записка по видеонаблюдению, громкоговорящей связи и охраны объекта, используемые материалы и оборудование. Рабочая документация – инженерно-строительные работы Чертежи: Фундаментов под оборудование (сейсмичность участка – 9 баллов, уточняется геологией). Металлоконструкций. Железобетонных конструкций. Конструкций дождевых и канализационных труб. Наземных покрытий. Нормативная документация и расчеты: Расчеты несущей способности конструкций. Расчеты объема устройства свай (при необходимости). Земляные работы. Строительство металлоконструкций. Строительство бетонных и железобетонных конструкций. Строительство дождевых и канализационных труб. Строительство наземного покрытия. Рабочее проектирование- строительство Схемы и Расчеты: Расчеты сейсмической нагрузки конструкций. Расчеты нагрузок на металлоконструкции (металл- структура опор). Схема железобетонных колонн. Все архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. Чертежи строительно-отделочных материалов и схемы. Схема по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка Пояснительная записка на нагрузки на металлоконструкции (структура опор). архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. строительно-отделочные материалы и схемы. Пояснительная записка по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка на покрасочные работы. Пояснительные записки предоставить по всем разделам проекта |
| 13 | Сфера проектирования | Основная работа в разрезе данной главы направлена на разработку рабочего проекта АГНКС, включая технологические решения по основному и вспомогательному оборудованию, которые получают природный газ на входе давлением 1~3 Бар и посредством компрессора сжимают газ до 25Мра и направляют его в аккумуляторный блок и затем в газозаправочные колонки для заправки автомобильного транспорта на КПГ. При разработке проектно-сметной документации и ПОС, руководствоваться настоящим техническим заданием, исходными материалами, требованиями АПЗ, а также инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 1.02-17-2003 «Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования». СН РК 4.03-01-2010 «Нормы проектирования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» и СН РК 4.03-003-2004, правилами. ПОС разработать в объеме в соответствии с требованиями Госэкспертизы. |
| 14 | Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы объекта непрерывный, круглосуточный, с расчетной продолжительностью технологического процесса 365 суток, оборудования – согласно регламента. |
| 15 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Не требуется |
| 16 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями норм, правил и законов РК разработать раздел «Охраны окружающей среды». Разработать раздел ОВОС и получить положительное заключение экологической экспертизы. |
| 17 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами и требованиями по режиму безопасности и гигиены труда Республики Казахстан |
| 18 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации | Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласование проекта с ЧС (противопожарная служба и промбезопасность), СЭС (положительное заключение СЭС), архитектурой. Разработка «Декларации промбезопасности АГНКС», экспертиза и регистрация в ЧС. |
| 19 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 20 | Требования по энергосбережению | Предусмотреть мероприятия по энергосбережению |
| 21 | Состав демонстрационных материалов | Разработка и утверждение эскизного проекта у Заказчика. Предоставленные Заказчику эскизы, основные материалы, список эскизов и отчеты должны быть составлены и записаны на CD и вместе с материалами предоставлены. |
| 22 | Требования по пожарной безопасности | В соответствии с СН РК 2.02-11-2002 |
| 23 | Требования по промышленной безопасности | В соответствии с действующими нормами, правилами и законами РК |
| 24 | Сроки завершения проектирования | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. |
| 25 | Проектная организация – генеральный проектировщик | Генеральный подрядчик (генеральный проектировщик) будет определен по итогам проведенного тендера. |
| 26 | Наименование заказчика. | ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 27 | Передача проектно-сметной документации | Документация должна быть выдана заказчику на формате A1 -1 (один) экз, A3- 4 (четыре) и 1(один) экземпляр в электронной версии формата на цифровом носителе |
| 28 | Дополнительные инженерные изыскания | Детальные геологические изыскания Минимум в 2-х местах производятся детальные геологические изыскания для проведения проектных работ по основным конструкциям и фундаментам для оборудования. Предоставляется отчет по геологическим работам. |
| 29 | Дополнительные условия проектирования | До начала работ Подрядчик в обязательном порядке предоставляет на утверждение Заказчику Календарный план выполнения работ Заказчик рассматривает на каждом этапе проектирования предоставленный материал и только после этого производится переход на другой этап проектных работ Предварительное согласование проектно-сметной документации с ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 30 | Дополнительные требования | Проектировщик должен получить согласования и заключения во всех государственных органах с получением положительного заключения государственной экспертизы РК. |